Pieteikums

Sistēmas dalībnieka pieslēgšanai pie elektroenerģijas pārvades sistēmas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņai

| INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Nosaukums | Ievadāmā informācija |
| 1 | Uzņēmuma nosaukums |  |
| 2 | Uzņēmuma reģistrācijas numurs |  |
| 3 | Juridiskā adrese |  |
| 4 | Kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese un e-adrese |  |
| 5 | Kontaktpersonas tālruņa numurs |  |

* Ja 1.-5. nav aizpildīts, tad pieteikums nav pieņemts izskatīšanai.

| - Sistēmas dalībniekam aizpildāmie lauki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | - Pieslēdzamās elektroietaises veids* |  | - Uzstādītā aktīvā jauda, - MW* |
| 6 | ☐ | - Vēja elektrostacija |  |
| 7 | ☐ | - Saules elektrostacija |  |
| 8 | ☐ | - Hidroelektrostacija |  |
| 9 | ☐ | - Termoelektrostacija (koģenerācijas elektrostacija) |  |
| 10 | ☐ | - Elektroenerģijas uzkrātuve (BESS) |  |
| 11 | ☐ | - Pieprasījumietaise (galalietotājs) |  |
| 12 | ☐ | - Sadales sistēmas operators (SSO) |  |
| 13 | ☐ | - Cita (…) |  |

* Ja 6.-13. neviens lauks nav aizpildīts, tad  sistēmas dalībnieka pieteikums netiek uzskatīts kā iesniegts.

Ja atzīmējāt pozīcijā "Cita", tad aprakstiet šeit:

[

]

| INFORMĀCIJA PAR PIESLĒGUMU (Sistēmas dalībnieks norāda plānotos parametrus jaunam pieslēgumam vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Tehniskais parametrs | Plānotā vērtība * | Esošā vērtība* |
| 14 | Pieslēguma jauda elektroenerģijas ražošanai, MW |  |  |
| 15 | Atļautā slodze (galalietotājam, elektroenerģijas uzkrātuvei, sadales sistēmas operatoram)** |  |  |
| 16 | Pieslēguma spriegums, kV | ☐ 330kV ☐ 110kV | ☐ 330kV ☐ 110kV |
| 17 | Pievienojumu skaits pieslēguma punktā |  |  |
| 18 | Pieslēguma vieta (jaunas vai esošas apakšstacijas zemes vienības kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums) |  |  |
| 19 | Pieslēguma pakalpojuma veids | ☐ Konstantais ☐ Elastīgais*** ☐ Ierobežojamais**** ☐ Nav definēts | ☐ Konstantais ☐ Elastīgais*** ☐ Ierobežojamais**** ☐ Nav definēts |
| ☒ Parakstot šo pieteikumu attīstītājs apliecina, ka uz šīs zemes vienības ir atļauts būvēt apakšstaciju. |  |  |  |

* Ja 14.-19. neviens lauks nav aizpildīts, tad  sistēmas dalībnieka pieteikums netiek uzskatīts kā iesniegts.

** Atļauto slodzi AST iesaka izvēlēties, ņemot vērā brīvo pārvades sistēmas jaudu lietotājiem, kas redzama pieejamo jaudu kartē AST tīmekļa vietnē un noteikta, ņemot vērā esošo pārvades sistēmas caurlaides spēju.

*** Atbilstoši ETL grozījumu (01.04.2025) Pārejas noteikumu 123. punktam. " Līdz 2026. gada 31. decembrim brīvā pārvades sistēmas jauda tiek piešķirta tikai elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma saņemšanai. Ja brīvā pārvades sistēmas jauda tiek piešķirta cita elektroenerģijas ražošanas veida iekārtas ieviešanai jau esošā pieslēguma ietvaros, visām dažādu elektroenerģijas ražošanas veidu iekārtām tiek sniegts elastīgais pārvades sistēmas pakalpojums."

**** Atbilstoši ETL grozījumu (24.04.2025) 16.4 pantam. Pārvades sistēmas pakalpojumu veidi, ieviešot elektroenerģijas uzkrātuves (1) Elektroenerģijas uzkrātuves operatoram, kura elektroenerģijas uzkrātuve ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai, tiek sniegts viens no šādiem pārvades sistēmas pakalpojumiem:

1)	konstantais pārvades sistēmas pakalpojums, ja elektroenerģijas uzkrātuves sistēmas pieslēgums ierīkots saskaņā ar šā likuma 9. panta otro daļu;

2)	elastīgais pārvades sistēmas pakalpojums, ja elektroenerģijas uzkrātuves sistēmas pieslēgums ierīkots saskaņā ar šā likuma 15.2 panta trešo daļu;

3)	ierobežojamais pārvades sistēmas pakalpojums, kas tiek sniegts ar iespēju pārvades sistēmas operatoram jebkurā laikā un apmērā ierobežot elektroenerģijas nodošanu sistēmā, lai nodrošinātu sistēmas drošu darbību, piemērojot maksu par pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošanu, ja pārvades sistēmas operators izsniedzis tehniskās prasības elektroenerģijas uzkrātuves pieslēgšanai pie pārvades sistēmas par tādu elektroenerģijas uzkrātuves jaudu, kādu pieprasījis elektroenerģijas uzkrātuves operators, neņemot vērā brīvo pārvades sistēmas jaudu.

Atzīmējiet ar ☒ pieslēguma shēmas veidu:

| 1. Divkopņu shēma | ☐ |  | 2. Sekcionēta vienkopņu shēma (H – veida) | ☐ |  | 3. Vienkāršotas shēmas pieslēgums (VSP) | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskaidrojumi: 1. Divkopņu shēmu izvēlās 330kV pieslēgumam un drošam 110kV pieslēgumam, kā arī esošā 110kV apakšstacijas pieslēgumam, ja esošā apakšstacijā ir vairāk kā 4 110kV pievienojumi; 2. H – veida shēmu izvēlas, kā tipveida pieslēguma risinājumu 110kV sistēmā; 3. Vienkāršotas shēmas pieslēgums ir nedrošākais pieslēgums 110kV sistēmā. Šim pieslēgumam ir šādi būtiskākie nosacījumi: 3.1. PSO EPL vai VSP pievienojuma AST daļas iekārtu bojājuma atjaunošana līdz 5 darba dienām; 3.2. Par plānoto atslēgumu PSO brīdina 5 darba dienas iepriekš (atslēgumu nesaskaņo, tas ir PSO negaida Ražotāja viedokli). 3.3. VSP un jaunās 110kV EPL maksimālais garums ne garāks kā 0,5km. Jaunās 110kV EPL attālumu nosaka no esošās 110kV EPL līdz pieslēguma punktam, 3.4. Maksimālā pieslēguma jauda Ražotājiem - 110kV EPL 1/3 caurlaides spējas apmērā, bet ne vairāk kā 25MW. 3.5. Maksimālā pieslēguma jauda galalietotājam/SSO - 10MW. 3.6. VSP pieļaujams tikai gaisvada izpildījumā un tikai 110kV tīklā. 3.7. VSP nav atļauts ierīkot starpvalstu EPL. 3.8. VSP ierīkošanai ir jāņem vērā arī citi nosacījumi, ņemot vērā pieslēguma vietu un esošo stāvokli pārvades sistēmā. |  |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzamie dokumenti un informācija:

- Pieslēdzamo elektrisko tīklu parametri un vienlīnijas shēma no sistēmas dalībnieka iekārtas līdz pieslēguma punktam;

- Īss apraksts par galveno elektrisko iekārtu un to plānoto darbību;

- Galveno elektrisko iekārtu tehniskās specifikācijas (elektroenerģijas ražošanas/pieprasījuma/SSO iekārtai, transformatoram, sadales ietaisei, reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtām, sprieguma kvalitātes nodrošināšanas iekārtām, jaudas slēdžiem, mērmaiņiem, relejaizsardzībām u. c.);

- Informācija par plānoto projekta realizēšanas un darbības uzsākšanas laiku, Sistēmas dalībniekam- pieprasījumietaisei jāiesniedz pieslēgtās tehnoloģiskās slodzes iekārtas darba režīmu un plānoto slodzes grafiku (apskata periods gads, vismaz nedēļas griezumā);

- Apliecinājums par Sistēmas dalībnieka tiesībām būvēt apakšstaciju attiecīgajā zemes vienībā, norādot zemes vienības adresi un kadastra numuru;

- Apliecinājums par paraksta tiesīgo personu (izdruka no uzņēmuma reģistra) vai pilnvara, ja pieslēguma pretendentu pārstāv pilnvarota persona.

- Elektroenerģijas ražotājiem un elektroenerģijas uzkrātuves operatoriem ETL VI nodaļas 22. pantā minētā atļauja;

- Informāciju par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), ja IVN piemērots. Uzsākta IVN apliecinošs dokuments. Akceptētā IVN ģenerējošo iekārtu dati, daudzums un katras ģenerējošās iekārtas zemes vienības kadastra apzīmējums.

- Elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma pretendentiem pievienots pielikums 9.1. "Ražotāja SES/VES elektrostacijas ģenerācijas aprēķins kvartālos( Q1, Q2, Q3, Q4) absolūtajās vērtībās (GWh) un procentuāli (%)", vai pielikums 9.2. "Ražotāja  elektrostacijas ģenerācijas aprēķins kvartālos( Q1, Q2, Q3, Q4) absolūtajās vērtībās (GWh) un procentuāli (%)".

*Ja nav iesniegta 1.– 9. punktā prasītā informācija, tad pieteikums netiek uzskatīts par pilnīgu un netiek pieņemts.

Piezīmes vai komentāri:

Datums:

Paraksts: _____________/_____________________/

Vārds uzvārds, paraksta atšifrējums