## Globāli
| Informācijas objekta tips | Sākuma adrese | Interogācijas Gruppa | Report Class1/2 | Periodic Update | Periodic Update Interval | Power Up Mode | DP Valid Time | DP Suppress Time | Interogation Response | First Info Element | Skaits | Piezīmes | Adrešu diapazons atkarībā no informācijas objekta tipa / Address range, depending on the type of information object |  | Units
| <1> := Single-point information M_SP_NA_1 | 1001 | [13 empty] | %
| <2> := Single point information with time tag M_SP_TA_1 | 1001 | [11 empty] | <1> := Single-point information M_SP_NA_1 | 1* | _BLANK
| <30> := Single point information with time tag CP56Time2a M_SP_TB_1 | 1001 | [8 empty] | 10 |  |  | <2> := Single-point information with time tag M_SP_TA_1 |  | A
| <3> := Double-point information M_DP_TA_1 | 4001 | [11 empty] | <30> := Single point information with time tag CP56Time2a M_SP_TB_1 |  | C
| <4> := Double-point information with time tag M_DP_TA_1 | 4001 | [11 empty] | SP - adrešu diapazons : 1001…4000; |  | DEG
| <31> := Double point information with time tag CP56Time2a M_DP_TB_1 | 4001 | [13 empty] | Hz
| <9> := Measured value, normalised value M_ME_NA_1 | 5001 | [8 empty] | 69 |  |  | <3> := Double-point information M_DP_TA_1 | 2* | kA
| <10> := Measured value, normalized value with time tag M_ME_TA_1 | 5001 | [11 empty] | <4> := Double-point information with time tag M_DP_TA_1 |  | km
| <13> := Measured value, short floating point value M_ME_NC_1 | 5501 | [11 empty] | <31> := Double point information with time tag CP56Time2a M_DP_TB_1 |  | kV
| <14> := Measured value, short floating point value with time tag M_ME_TC_1 | 5501 | [11 empty] | DP - adrešu diapazons : 4001…5000; |  | m
| <36> := Measured value, short floating point value with time tag CP56Time2a M_ME_TF_1 | 5501 | [13 empty] | m^3/s
| <45> := Single command C_SC_NA_1 | 7001 | [11 empty] | <9> := Measured value, normalised value M_ME_NA_1 | 3* | m/s
| <46> := Double command C_DC_NA_1 | 6001 | [8 empty] | 46 |  |  | <10> := Measured value, normalized value with time tag M_ME_TA_1
| <48> := Set point command, normalised value C_SE_NA_1 | 8001 | [11 empty] | ME - adrešu diapazons : 5001...5500; |  | MVA
MVAr
|  | Changed information | [11 empty] | <46> := Double command C_DC_NA_1 | 4* | MW
[14 empty] | DC - adrešu diapazons : 6001…7000; |  | MWh
SKAITS
Datums | Piezīmes | [12 empty] | <45> := Single command C_SC_NA_1 | 5*
SC - adrešu diapazons : 7001…8000;
[14 empty] | <48> := Set point command, normalised value C_SE_NA_1 | 6*
SE - adrešu diapazons : 8001…9000;
[14 empty] | <13> := Measured value, short floating point value M_ME_NC_1 | 7*
<14> := Measured value, short floating point value with time tag M_ME_TC_1
<36> := Measured value, short floating point value with time tag CP56Time2a M_ME_TF_1
ME - adrešu diapazons : 5501…6000;
Note on C2: Author: Pieņemam ka katra grupa sākas ar x001 adresi, t.i. veseli tūkstoši. Skat Blakus tabulā. Blakus aizpilda cik ir signāli attiecīgajās grupās un vieta piezīmēm.

## Komunikācija
Communication - Network
Link Name | SERVER | [7 empty] | → |  | CLIENT |  | Notes
| Device Name | Interface | Comunication port | IP range | IP | Mask | Gateway | Port | Protocol | ASDU | Device Name | IP
LAN 01 |  | 100BASE-TX | LAN1 | [5 empty] | IEC104 | X | XA1 |  | To ASTDD
[11 empty] | XA2 |  | To ASTDD
Note on J3: Author: Šeit apraksta izmantoto protokolu (IEC104), ASDU (protokola parametrs) un AST serveru IP. AIZPILDA AST. ASDU numurs būs unikāls katram Objektam, lūdzu, saskaņojiet to ar AST STD daļu, konstantins.serafimovs@ast.lv vai martins.livens@ast.lv
Note on A4: Author: Server puse apraksta klienta RTU IP konfigurāciju. AIZPILDA ERM

## Informācijas objekti
←Datu savākšanas daļa /Data recieving direction Informācijas objekts / Information object Datu atdošanas daļa/Data sending direcition → | [6 empty] | Uz PSO DD | [6 empty] | MĒRIJUMS | [10 empty] | Pārbaude/Test result | PiezImes/Notes
Nr.p.k. | Tips | NOSAUKUMS LATVISKI, ATBILSTOŠI IEDARBJU KARTEI VAI DVS KONCEPCIJAI | Name of information object in english | Stāvokļa apz. aktIvs (ON) | Stāvokļa apz. neaktIvs (OFF) | 64 Zīmes | IEC-104TIPS (spontānais) |  | ADRESE | Inversija (RTU) | Inversija (SCADA) | Komandas parametri | Prioritāte | MĒRVIENIBA | KOEFICIENTS | OFSETS | Min. VērtIba | Maks. VērtIba | Min ACP | Max ACP | Mērmainis | Velamais deadband (absolūtā vērtIba) | Deadband (ACP) | MP izeja | PSO DD
39
1 | TS | 110 kV DVS bojājums panelī Nr.9 |  | 1 | 0 | OK | M_SP_TB_1 | 30 | 1015 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | TS | LNr.218 atdalītāju televadība |  | Ieslēgta | Atslēgta | OK | M_SP_TB_1 | 30 | 1010 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | TM | Meteo Iekštelpu temperatūra |  | Vērtība | - | OK | M_ME_NC_1 | 13 | 5512 | - | - | - | 3 | °C
29 | TV | L-218 komanda |  | Ieslēgt | Atslēgt | OK | C_DC_NA_1 | 46 | 6020 | - | - | Direct; QOC0 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | TM | TNr.1 A110 P |  | Vērtība |  |  | M_ME_NC_1 | 13 | 5717 | - | - | - |  | MW | 0.00087218 | 0 | -28.58 | 28.58 | 32768 | 32767 | 150/1
1 | TM | Active power output/ Patreizējais aktīvās jaudas iestatījums [MW] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
2 | TM | Frekvence pieslēguma punktā [Hz] (optional) |  | Vērtība |  |  | M_ME_NC_1
3 | TM | FCR deadband / FCR nestrādes zona /FSM nestrādes zona [mHz] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
4 | TM | FCR droop value / FCR statisms / FSM statisms [%] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
5 | TM | Available aFRR upward capacity / aFRR pieejamā jauda augšupvērstai regulēšanai [MW] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
6 | TM | Available aFRR downward capacity / aFRR pieejamā jauda lejupvērstai regulēšanai [MW] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
7 | TM | Activated aFRR capacity / aFRR aktivizētā jauda regulēšanai [MW] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
8 | TM | Scheduled active power output / plānotā aktīvā jauda pirms aFRR un/vai FCR aktivizācijas [MW] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
9 | TM | TSO signal confirmation of activation / aFRR aktivizēšanas komanda (Echo) [MW] |  | Vērtība | - |  | M_ME_NC_1
10 | TS | FCR status/ FSM statuss (On/Off) |  | 1 | 0 |  | M_SP_NA_1
11 | TS | aFRR status / aFRR statuss (On/Off) |  | 1 | 0 |  | M_SP_NA_1
12 | TV | aFRR status / aFRR režīma ieslēgšanas komanda (ieslēgt/atslēgt) |  | Ieslēgt | Atslēgt |  | C_DC_NA_1
13 | SP | aFRR activation / aFRR aktivizēšanas komanda [MW] |  | Vērtība | - |  | C_SE_NC_1
Note on B4: Author: Rindiņu indeks tabulā, lai jaunu rindu pievienošanas gadijumā varētu vēl arvien atsaukties uz numuriem
Note on C4: Author: konkrētājā piemērā: TS - Telesignāls TM - telemērijums TV - televadība
Note on D4: Author: Punkta nosaukums. Tāpat kā vērtību ieteicams konsultēties ar AST - var ieviest lauku, kurā saviem vārdiem aprakstīt mērījumumu, lai AST varētu pieškirt tam atbilstošu nosaukumu.
Note on F4: Author: Status punktiem stāvokļu atšifrējums, aizpildīda konsultējoties ar AST
Note on H4: Author: Nosaukums nevar būt garāks par 64 zīmēm
Note on J4: Author: Signālu grupas kods
Note on L4: Author: Signāla addrese
Note on M4: Author: Signāla inversij, ja nepieciešams. Ieteicams veikt uz RTU.
Note on P4: Author: nav nepieciešams norādīt, ja vajadzēs aizpildīs AST
Note on S4: Author: Mērvienības
Note on T8: Author: Floating point mērījumiem nav ofseta un koeficenta